中国航油集团南方储运有限责任公司湛江基地项目高低压配电柜及变压器采购（项目编号：22152101-59）答疑澄清文件（01号）

各潜在供应商：

现对中国航油集团南方储运有限责任公司湛江基地项目高低压配电柜及变压器采购（项目编号：22152101-59）项目进行答疑澄清：

一、答疑澄清内容

（一）技术部分

1.中压开关柜中进线柜二次原理图有“电能质量分析仪”，“差动保护装置”，分断柜有“无扰动快切装置”，都配有智能操控装置，一次系统图都没有，以哪个为准？

答复：根据2023年12月7日的图纸审查会议纪要：“电能质量分析仪”、“线路光差保护”、“电源快速切换装置”、“操控装置”均取消。

2.低压开关柜，技术要求框架的分断能力是80KA、塑壳70KA，但是一次系统图分别是65KA和50KA,以哪个为准？

答复：以图纸为准。

3.低压开关柜一次系统图中馈线回路和电动机回路如何配置，是否参考二次原理图？

答复：参考二次。

4.变频柜中强冷风机回路。一次系统图方框代表什么意思，请明确？

答复：微机保护继电器。

5.请明确低压开关柜部分馈线回路配的浪涌保护器参数？

答复：详见说明及技术要求。

6.采购清单中低压开关柜进线母联开关标注的是4P，而技术要求和图纸都是3P，以哪个为准？

答复：以图纸为准。

- 0.4KV变频器相对其拖动的电机负载选用重载选型（150%过载能力）还是轻载选型（110%过载能力）？

答复：低压变频器相对其拖动的电机负载选用重载选型，过载能力必须满足150%额定电流 1分钟。

- 0.4KV变频器是否需要配置与变频器同品牌的5%电感率的输出电抗器或输出正弦波滤波器，以抑制谐波（针对长电缆应用）？

答复：低压变频器必须配置5%电感率的输出电抗器或输出正弦波滤波器，以抑制电机侧谐波，保证设备稳定运行，5%电感率的输出电抗器或输出正弦波滤波器必须与变频器同品牌。

9. 0.4KV变频器需要几路AO输出信号（即模拟输出信号）

答复：低压变频器需要配置2路AO输出信号。

10. 0.4KV变频器是否需要走通信，如果需要，走哪种通信？串行通信Modbus-RTU还是以太网ModbusTCP/IP通信还是以太网Profinet通信?

答复：低压变频器需要配置串行Modbus-RTU通信单元。

11.框架断路器的通信模块走哪种通信？串行通信Modbus-RTU还是以太网ModbusTCP/IP通信还是以太网Profinet通信?

答复：串行通信Modbus-RTU。

12.10kV高压部分-计量互感器：请问高压计量互感器及计量表计是否供电局提供，厂家留位留线？

答复：高压进线柜计量互感器及计量表计由市供电局提供，厂家留位留线。

13.10kV高压部分-10kV变频器柜：采购设备材料清单中有1套10kV变频器柜(电机功率560kW，变频器功率630kW，含旁路柜)。但是招标图纸高低压系统图中无此设备方案图纸。请问10kV变频器柜是否需投标报价，如果需要报价请提供方案图纸。

答复：按技术规格书要求提供10kV变频器柜（含旁路柜）及投标报价，由厂家提供方案图纸。

14.10kV高压部分-电流互感器：招标图纸高低压系统图中高压进线柜(G01，G16)互感器型号：0.5/10P10级。但是提供的二次原理图纸(2108D601-EL-T-202-01)互感器型号：0.2/5P20/5P20级。请问互感器型号以哪个要求为准。

答复：图纸为准。

15.10kV高压部分-测量仪表：中压开关柜技术规格书/5.10保护 、测量和指示/5.10.3进线要求采用1块多功能电度表+3只电流表，而5.10.4电动机回路和5.10.5变压器回路都要求采用1块多功能表+3只电流表。但是招标图纸高低压系统图中高压进、出线柜只有电流表没有多功能表和多功能电度表。

问题①：请问多功能表和多功能电度表是不是都是指多功能电度表即，带计量功能？

答复：是的。

问题②：请问高压进、出线柜是否需要配多功能电表？

答复：是的。

问题③：如果进、出线柜都要求带计量功能，请问电流互感器测量和计量是不是共用同一个绕组。

答复：是的。

16.10kV高压部分-避雷器：中压开关柜技术规格书/5.10保护 、测量和指示/5.10.4电动机回路和5.10.5变压器回路都要求：安装防止真空断路器操作过电压吸收装置。但是招标图纸高低压系统图中要求：进线柜安装避雷器，出线柜没有避雷器、过电压吸收器。请问高压进线柜、出线柜的避雷器是否按招标图纸方案要求为准。

答复：招标图纸高压进线柜、出线柜均带避雷器。

- 0.4kV低压部分-断路器品牌：低压配电柜技术规格书/5.3设计要求/5.3.1类型及额定参数：断路器为进口原装、合资或国产一线产品。而低压配电柜技术规格书/5.7.2断路器低压交流框架断路器要求：框架断路器选用要求参照或相当于ABB（Emax2系列）、施耐德（MT/MTZ系列）、西门子（3WL系列）最新系列产品。5.7.3低压交流塑壳断路器要求：低压交流塑壳式断路器选用要求参照或相当于ABB（TmaxT/XT系列）、施耐德（NSX系列）、西门子（3V系列）。请问低压框架断路器和塑壳断器品牌以哪个要求为准，是否可以采用国产一线产品。

答复：低压配电柜技术规格书/5.7.2断路器低压交流框架断路器要求：框架断路器选用要求参照或相当于ABB（Emax2系列）、施耐德（MT/MTZ系列）、西门子（3WL系列）最新系列产品。5.7.3低压交流塑壳断路器要求：低压交流塑壳式断路器选用要求参照或相当于ABB（TmaxT/XT系列）、施耐德（NSX系列）、西门子（3V系列），不采用国产一线产品。

- 0.4kV低压部分-框架断路器分断能力：低压配电柜技术规格书/5.7.2低压交流框架式断路器要求：框架断路器全系列分断能力为：≥80kA（AC400V），满足出线Icw不低于80kA要求。而招标图纸低压进线框架断路器要求：运行分断能力为65kA。请问框架断路器分断能力以哪个要求为准。

答复：图纸为准。

19. 0.4kV低压部分-塑壳断路器分断能力：低压配电柜技术规格书/5.7.3低压交流塑壳式断路器要求：全系列塑壳式断路器分断能力为Icu≥70kA（400V），满足Ics＝100％Icu。而招标图纸低压塑壳断路器要求：运行分断能力为50kA。请问塑壳断路器分断能力以哪个要求为准。

答复：招标图纸低压塑壳断路器要求：运行分断能力为50kA。

20. 0.4kV低压部分-塑壳断路器脱扣器：低压配电柜技术规格书/5.7.3低压交流塑壳断路器要求：额定电流400A及以下采用热磁脱扣器；额定电流400A以上采用电子脱扣器。而招标图纸部分电机保护断路器额定电流400A以下要求采用电子脱扣器，比如：P03柜/碱液装车兼装船泵强制冷风电机出线开关，P04柜/成品油化工品装船泵强制冷风电机出线开关等，请问塑壳断器脱扣器类型以哪个要求为准。

答复：图纸为准。

21.变压器部分：变压器外壳材质使用铝合金吗？

答复：变压器外壳材质使用铝合金。

22.变压器部分：请问外壳防护等级选用什么？

答复：IP40

23.计量柜的互感器招标有没写要求是我们供的，请问是我们提供还是没的按供电局提供执行？如果是我们提供请提供具体参数？

答复：高压计量CT及电表由供电局提供。

24.中压开关柜技术规格书中，5.10.2中测量和指示写到多功能表和多功能电度表，请问有无厂家推荐？

答复：参考低压品牌。

25.中压开关柜技术规格书中，5.10.4中写到安装防止真空断路器操作过电压对电动机绝缘造成击穿破坏的过电压吸收装置，请问是按照图纸选用氧化金属避雷器还是过电压保护器？如果是过电压保护器，请问是否提供厂家？

答复：以图纸为准。

26.低压配电柜技术规格书5.7.2要求框架断路器极数为3P，但采购设备材料清单要求框架断路器极数为4P，请问框架断路器的极数是按3P还是4P？

答复：图纸为准3P。

27.低压配电柜技术规格书5.7.2要求框架断路器的分断能力为80KA，但图纸标注框架断路器的分断能力为65KA，请问框架断路器的分断能力是按80KA还是65KA？

答复：图纸为准。

28.低压配电柜技术规格书5.7.3要求塑壳断路器的分断能力为70KA，但图纸标注塑壳断路器的分断能力为50KA，请问塑壳断路器的分断能力是按70KA还是50KA？

答复：图纸为准。

29.低压配电柜技术规格书5.7.3要求塑壳断路器额定电流400A及以下采用热磁脱扣器，额定电流400A以上采用电子脱扣器，但图纸额定电流320A标注了电子脱扣器，请问是按图纸标注还是低压配电柜技术规格书？

答复：图纸为准。

30.低压配电柜技术规格书5.7.8要求电流互感器准确度等级为0.5，但图纸电流互感器准确度等级为0.5S，请问电流互感器的准确度等级是按0.5还是0.5S？

答复：图纸为准。

31.低压配电柜技术规格书5.7.10要求电涌保护器需配备专用后备保护器，但图纸画的是熔断器保护，请问是按图纸还是低压配电柜技术规格书？

答复：图纸是带熔丝的电涌保护器，以图纸为准。

32.低压配电柜技术规格书5.7.10要求电涌保护器Up≤1.5kV，但图纸说明第10点要求Up≤2.5kV，请问是按图纸还是低压配电柜技术规格书?

答复：图纸为准。

33.采购设备材料清单有标注联络柜，但图纸标注都是进线柜，请问P24是否为母联柜？

答复：笔误，P24为低压联络柜。

34. 图纸说明第5点要求框架断路器取消失压脱扣器，但低压配电柜技术规格书没此要求，请问框架断路器是否需要取消失压脱扣器？

答复：图纸为准。

35.CNAS 认证属于对专业第三方检验机构的认证资质，产品通过具备该资质的第三方检验，更具备产品质量的客观性和权威性，请确认是否产品通过具备CNAS 资质的试验机构检验的的品牌，具有同等效力？

答复：具有同等效力。

（二）商务部分

1.业绩要求：供应商自2021年1月1日起至今有2项合同金额不少于500万元的高低压配电柜业绩经验，证明材料：合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（需汇总发票数据）、技术协议或技术规格书复印件。由于一份业绩合同将近100页，请问合同复印件是否能放合同关键页（首页、签署盖章页、采购范围清单金额页）？

答复：合同复印件可为合同关键页（包括但不限于首页、合同标的信息页、合同金额页、签署盖章页、签约日期页等能体现评分内容的合同关键页）。

二、其他说明

1.本答疑澄清文件是对采购文件的澄清、补充，对于采购文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作相应的调整或修改，供应商递交的响应文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置进行调整或修改，否则由此造成的不利影响由供应商负责。

2.如本答疑澄清文件的内容与在此之前发出的采购公告、采购文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本答疑澄清文件内容为准。

3.请供应商持续关注网站发布的通知信息并自行登录网站查询、获取相关内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负。

4.其他未涉及内容不变。

采购人：中国航油集团南方储运有限责任公司

日期：2024年02月02日